本项目专门面向中小企业采购

# 技术要求及说明

1.项目背景

山东第一医科大学(山东省医学科学院)的信息化建设围绕着以新一代高校云平台为核心、打造融合最新信息技术的强大完整的信息基础设施，满足了学校信息化可持续发展的要求，全面深入推进综合信息服务，完善技术保障平台，为学校发展的核心战略提供了直接支撑。

山东第一医科大学(山东省医学科学院)云数据中心是整个大学业务系统运行的重要基础设施，底层采用VMware VCF云+华为SDN的相结合的技术平台，为了加强济南校区云数据中心规范管理，提高运行成效，为了使济南校区云数据中心运行更安全、更可靠、更稳定，本次项目要实现济南校区云数据中心整体运维服务。

2.服务内容

2.1总体要求

成交供应商负责济南校区云数据中心软硬件整体运维服务，包括但不限于日常运维、信息资产管理、故障处理，协助采购人完成安全风险评估和加固服务、网络安全应急演练、设备安全巡检等工作，保障济南校区云数据中心运行稳定可靠，且不出现重大安全事故。

服务期限：1年（2023年12月17日至2024年12月17日）。

2.2服务内容

2.2.1日常运维

成交供应商负责云数据中心日常运维工作，并提供运维周报和月报，日常运维工作包括但不限于以下内容：

（1）基础云平台管理。负责数据中心云平台的运维，需保证基础环境稳定无故障运行。

（2）应用系统上云和退出。负责业务系统入云和退出的调研、对接和实施工作，结合云使用单位需求编制实施方案，分配或删除相关云源。

（3）云资源管理。根据采购人和云使用单位的需要，对云数据中心以及云上业务系统的资源（包括但不限于计算、网络、存储、安全等资源）进行分配和调整。对相关资源进行监控管理。

（4）设备维护。负责云数据中心所有软硬件设备的日常维护，包括但不限于设备每日巡检、配置变更、版本和特征库升级（有效期内）、故障处理等，并提供运维操作和巡检记录，其中巡检每日上午≥1次，下午≥1次，中间间隔≥7小时。

（5）运行监测。负责云数据中心运行状态和安全风险监控，充分利用现有各类网络和安全管理设备，对云数据中心各类软硬件设备日志进行监测和分析。配置故障告警转发，对影响云数据中心稳定运行的告警信息，需要通过邮件或者短信的方式及时通知到采购人并及时处理。

（6）备份管理。负责对云数据中心软硬件设备配置文件进行备份，确保设备份数据为最新数据和可用性，提供备份操作记录。

2.2.2故障处理

（1）负责云数据中心各类软硬件设备的故障处理。对于运维服务范围内的非硬件故障，除不可抗力外，应于4小时内解决。对于运维服务范围内的硬件故障，成交供应商应携带设备（设备自备）进行维修/更换，对于影响云数据中心稳定运行的硬件故障，须在2小时内解决，对于暂时不影响云数据中心稳定运行的故障，须在48小时内解决，并根据采购人要求提供《故障处理情况报告》，其他故障以及处理可在每日巡检报告中说明。

（2）每月定期对本月所发生的故障进行统计分析，提交分析报告，确定故障多发区域和故障类型，有针对性地进行监控和维护，并做好预防措施，提供故障分析和预防措施报告。

（3）配合云数据中心使用单位排除业务系统故障。

2.2.3信息资产管理

（1）负责云数据中心拓扑图和设备连接图的绘制，并对各类设备的连接情况和用途进行详细登记，连接情况要精确到端口，提供云数据中心拓扑图和设备接口信息表。

（2）负责对云数据中心中涉及到的网络设备、安全设备、主机设备、存储备份设备以及应用软件等软硬件资产进行整理并形成云数据中心软硬件设备资产表，内容包括但不限于资产物理位置、机柜位置、品牌、型号、来源等，提供云数据中心软硬件资产表。

（3）负责整理云数据中心地址规划，并对云数据中心中各类软硬件设备和云上业务系统使用的IP地址进行登录，提供云数据中心地址规划和使用情况表。注：以上文档须随时更新，确保文档信息与实际情况一致。

（4）成交供应商每季度对云数据中心提供整体安全巡检，为云数据中心中各类网络、服务器、安全设备、存储、业务系统提供健康检查服务，在保证系统安全的前提下采集系统配置、流量信息、系统状态等安全信息，依照标准化流程，进行系统性安全检查，并提供巡检报告。

服务内容包括但不限于以下内容：

①安全产品状态巡检服务

②服务器安全状态巡检服务

③网络设备安全状态巡检服务

④存储设备安全状态巡检服务

⑤形成各专项《安全巡检报告》

⑥等级保护测评和整改，协助采购人对云数据中心的网络安全等级保护进行测评，负责针对测评中发现的问题进行安全整改；协助上云应用系统的网络安全等级保护测评和安全整改。

2.2.4其他服务

（1）负责配合采购人完成云数据中心扩容设备的部署和配置管理工作。

（2）负责节假日与重大活动期间，提供7×24现场值守和应急响应。

（3）负责日志审计系统管理，确保各类安全设备运行日志保留至少6个月

（4）负责按照采购人要求完成其他相关运维工作。

2.3人员要求

服务期内提供≥1人的驻场服务。

要求运维工程师熟练操作VMware 云平台各个组件：包含但不限于vSphere、vSAN、NSX、TANZU、vRealize Operations、vRealize Automation、vRealize Network Insight；要求运维工程师能够熟练操作华为SDN相关配置并能对以上组件及网络出现问题时及时排错恢复。供应商需提供满足以上要求的证书及工作能力、经验证明,包含但不限于SDN网络、安全设备及私有云平台运维能力。

服务团队要求：

（1）驻场人员需确保联系电话24小时畅通。驻场人员的专业构成及技术能力必须充分胜任本项目提出的各项技术服务要求，对于不符合采购人要求的人员，采购人有权要求更换。

（2）驻场时间全年5×8小时驻场，重保时期提供7×24小时服务，特殊情况按采购人实际要求执行。

（3）成交供应商需为本项目设立后台运维服务团队，应由云平台、网络、安全、服务器、存储、操作系统等方面多名技术人员组成，运维团队须明确到人，确保在云数据中心运维和故障处理时能联系到相关人员。

（4）驻场人员如需更换，需征得采购人同意。