竞争性磋商文件

项目编号：SDSM2016-2103

第二册

山东三木招标有限公司

二〇一六年五月

# 第五部分  竞争性磋商邀请

山东三木招标有限公司（以下简称采购代理机构）受山东科技大学的委托，对“室外箱式变电站”项目货物及其他相关服务进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的合格供应商前来参与。

一、项目编号：SDSM2016-2103

二、项目名称：室外箱式变电站采购项目

三、项目内容、数量：本项目共分1个包，供应商不得对包内设备分项响应。具体采购内容详见“第八部分技术要求及说明”。

四、磋商文件发售的时间、地点及售价

1、时间：2016年5月5日至2016年5月11日9:00至17:00（节假日除外）。

2、地点：济南市历阳大街6号银丰大厦8427房间。

3、售价：300元，磋商文件售出不退。

五、响应文件的递交

1、递交响应文件时间：2016年5月17日8:30-9:00（北京时间）。

2、递交响应文件截止时间和公开报价时间：2016年5月17日9:00（北京时间），逾期递交的响应文件不予接受。

3、递交响应文件和公开报价地点：时间：2016年5月17日8:30-9:00（北京时间）

地点：青岛黄岛开发区前湾港路379号山东科技大学南门东400米路北格林豪泰酒店会议厅。

六、采购代理机构信息

1、名称：山东三木招标有限公司

2、地址：济南市历阳大街6号银丰大厦8427房间

3、项目联系人(技术咨询及保证金退还)：郭佰言

4、联系电话：0531-83116002

5、电子信箱：sdsmzb08@163.com

6、开户名称：山东三木招标有限公司

7、开户银行：中国工商银行济南六里山支行

8、账    号：1602001319200062147

# 第六部分  供应商须知附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 采购人 | 名 称：山东科技大学 地 址：青岛市经济技术开发区前湾港路579号 技术咨询人：张老师053286057089 |
| 3.3 | 供应商特定资格要求 | 1、中华人民共和国境内独立企业法人，且为投标产品制造商，注册资金不少于10000万元人民币。 2、近三年内累计销售业绩不少于50台(开标当日提供合同证明材料)，该产品至少有20台具有一年以上成功运行经验(开标当日提供电力部门证明)。 3、提供国家认可的第三方权威检测机构有效的型式试验报告，型式试验报告不超过五年，并且具有3C认证证书。 4、供应商应提供国家认可的生产许可证。 5、具有完整的的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级以上变配电设备研发、设计、制造和出厂试验的能力；具备例行试验所需的试验设备。 |
| 4.1 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘 □ 组织， 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 12.3.3.1 | 质保期 | 不少于一年 |
|  | 报价币种 | 人民币报价 |
| 12.6 | 是否需要提交样品 | 不需提交样品 □ 需提交样品，样品送达要求如下： |
| 13.1 | 响应文件份数 | 正本一份，副本四份。 |
| 14.2 | 保证金提交时间及金额 | 1、投标人在5月13日15:00前交纳投标保证金，未交纳投标保证金的，投标文件不予接受。 本次采购项目的投标保证金金额：10000元 2、投标保证金递交形式： 保证金递交截止时间前电汇至指定账户 收款单位：山东三木招标有限公司 开户银行：中国工商银行济南六里山支行 银行账号：1602001319200062147 3、未中标的投标人的投标保证金在自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，中标人的投标保证金凭验收单到代理机构办理后7个工作日内无息退还。 4、投标保证金的提交单位必须与投标人名称一致，非特殊原因，招标代理机构不接收非投标人名义递交的投标保证金，因此产生的后果由投标人自行负责。 |
| 16.1 | 递交响应文件的时间和地点 | 时间：2016年5月17日8:30-9:00（北京时间） 地点：青岛黄岛开发区前湾港路379号山东科技大学南门东400米路北格林豪泰酒店会议厅。 |
| 19.1 | 公开报价时间和地点 | 时间：2016年5月17日8:30-9:00（北京时间） 地点：青岛黄岛开发区前湾港路379号山东科技大学南门东400米路北格林豪泰酒店会议厅 |
| 19.2 | 检查响应文件的密封情况 | 由供应商授权代表/见证律师检查响应文件密封情况 |
|  | 技术部分评审依据内容（综合对比） | 1、技术响应表 2、制造商公开发布的印刷资料 3、检测机构出具的检测报告 4、制造商官方网站下载的技术证明材料 5、由制造商或省级及以上固定代理商盖章确认的投标货物详细技术描述 |
| 22.1 | 成交服务费收取标准 | 成交供应商按成交金额1.5%向采购代理机构交纳成交服务费 |
| 23.1 | 公证/见证费的收费标准 | 成交供应商按成交金额1‰向公证机关/见证律师交纳公证费/见证律师费 |
| 24 | 磋商文件解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于磋商阶段的规定。同一部分组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一部分组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购代理机构负责解释。 |
| 付款方式 |  | 工程安装完毕验收合格后付工程价款的95%，余款为质保金在工程结束一年后，设备无质量问题余款一次性付清。 |
| 业绩同类项目的界定 |  | 近三年（2013年1月1日至投标截止日）单项合同额在150万元及以上的箱式变电站采购业绩。 |
| 项目预算 |  | 万元 |

说明：本表内容与磋商文件其他部分内容不一致的，应当以本表内容为准。

# 第七部分  评审办法

# 一、初步审查属于非实质性响应的条款：

★响应文件有以下情况之一的，在资格性和符合性审查时按无效报价处理，不得进入详细评审阶段：

1、未向采购代理机构登记并购买招标文件的；

2、未有效提交投标保证金的；

3、未按招标文件规定要求编制、装订、密封、签署、盖章的；

4、单独密封的开标一览表未按规定签署、盖章的；

5、投标文件正副本未分，且内容不一致的；

6、投标有效期不满足招标文件要求的；

7、未按招标文件要求报价的；

8、投标报价超出项目预算的；

9、评标委员会2/3以上（含2/3）的成员认定投标方案技术含量低或不符合招标文件要求的；

10、有重大偏离的；

11、不提供招标文件要求的任何形式技术资料的；

12、供应商须知附表另有规定的；

13、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

# 二、评审办法

最终报价结束后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，确定得分最高的供应商为成交候选供应商。

评分细则

| 满分100分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审项目 |  | 分值 | 内 容 |
| 商务部分 （50分） | 投标报价 | 40分 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（40分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价)×40。 |
|  | 企业实力 | 10分 | 1、注册资金>10000万元的企业得2分，≤10000万元的企业得1分。 2、有ISO9000、ISO14000、OHSAS18000三证的企业得1分，三证不全或无的不得分。 3、获得省级奖的企业得1分，国家级奖的得3分。 4、银行信用等级为AAA的企业得1分。 5、供应商自2013年1月1日至本项目投标截止之日期间（以合同签订时间为准）签订且完成的单个合同金额≥150万元的箱变业绩，每份得1分，最高得3分。须同时提供合同原件，否则不得分。 |
| 技术部分 （50分） | 响应情况 | 12分 | 基础分为8分。优于招标文件实质性要求的，每有1项加1分，最高加2分。对非实质性要求，每出现1条正偏离，加0.5分，最高加2分；每出现1条负偏离，扣除基础分1分，出现6条及以上负偏离的，响应情况项不得分。 |
|  | 质量性 能 | 11分 | 根据产品的性能先进、技术成熟、市场占有率高、品牌信誉度好、产品的配备备件和备选配件价格低、产品质量安全可靠进行打分，优得11-8分，良得7-4分，一般得3-1分。 |
|  | 关键技术环节 | 13分 | 噪音控制、环保及运行能耗、设备配置、性能参数等质量要求满足招标文件要求的前提下，比较产品性能。分三档得分，优得13-10分，良得9-6分，一般得5-1分。 |
|  | 施工以及供货方案 | 6分 | 按招标文件要求提供施工/供货方案，得1分； 根据施工/供货方案的合理性、可行性、实用性、完善性、现场测试情况等进行评价，2-1分； 安装组织措施、施工人员、施工进度计划合理进行评价，2-0分； 根据投标人提供的售后服务培训情况及操作手册进行评价，1-0分。 未按磋商文件要求提供相关方案的此项不得分；不满足招标文件工期/供货期要求的为无效投标。 |
|  | 售后服务 | 4分 | 投标人注册地在青岛的或设有分支机构的，得2分（以营业执照副本原件为准）；其它在青岛具有售后服务机构，得1分（提供售后服务机构营业执照副本原件、双方协议书的原件为准）。 对服务方案（包括服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案、备品备件、培训、技术指导等）进行评价，得2-0分。 |
|  | 质保期 | 4分 | 在满足招标文件质保期要求的基础上，每增加一年免费质保得2分，满分4分。 |
| 合计 | 100分 |  |  |

说明：以上构成加分项的合同、证书，开标当日须提供原件，无原件不得分。

# 第八部分  技术要求及说明

# 一、交货时间：

投标人自报最迟交货期。

# 二、交货地点：

采购人指定地点，在送货安装调试验收过程中如出现人身安全及其他责任事故均由供货方负责与采购人无关。

# 三、技术要求：

（一）箱变型式

1. 户外型，箱体应符合GB 17467-2010 《高压/低压预装式变电站》、DL/T537 《高压/低压预装式变电站选用导则》等标准。

2.箱式变电站主要由高压室、变压器室和低压室组成，各个间隔完全分隔开。

3.结构技术要求及材料

⑴箱式变电站外壳采用GRC非金属材质，外观与原有箱变一致。内部采用钢板或阻燃绝缘隔板严格分成高压室、变压器室（应具有防护网防止触电）、低压室等。箱体的底架部件由槽钢焊接而成。箱式变电站所有门轴必须采用不锈钢材料制作，防止摩擦部位生锈，箱式变电站所有锁盒采用户外铝合金锁盒。

⑵箱体密封所采用的密封条必须是长寿命、高弹性产品，高压和低压的进出线电缆孔采用方便于密封的敲落孔并配有足够数量的密封胶圈。

⑶箱体外壳应有足够的机械强度，在起吊、运输和安装时不会变形或损伤；箱式变电站外壳必须设计有方便钩挂的吊装机构，并保证吊装机构与箱体重心的协调，不会导致吊装过程中箱式变电站倾斜；设计的外壳形状应不易积尘、积水；尽量少用外露紧固件，以免螺钉穿通外壳使水导入壳内；对穿通外壳的孔，均应采取相应的密封措施；外壳的盖和座若采用铰链联结，应将铰链设计在外壳的内侧，制成暗铰链。外壳应防水、防震、防腐、防尘、防电燃。

⑷所有门应向外开，开启角度大于90°，并设置定位装置。门有密封措施，并装有把手和暗锁，门的设计尺寸与所装设备的尺寸相配合。设门控自动开闭的照明设施。箱体顶盖应有明显散水坡度，不应小于5°，顶盖边沿应设有滴水沿，防止雨水回流进入箱体。

⑸变压器室采用通风结构，门板为防尘通风百叶窗门，顶板有U型通风口。

⑹箱式变电站的箱体应设专用接地导体，该接地导体上应设有与接地网相连接的固定接地端子，箱式变电站内部各个隔室接地端子数量不少于2个隔室，箱式变电站外部接地端子数量不少于四个，并应有明显的接地标志。接地端子为直径不小于12mm的钢质螺栓。箱式变电站的金属骨架，高压配电装置、低压配电装置和变压器室的金属支架均应有符合技术条件的接地端子，并与专用接地导体可靠地连接在一起，箱式变电站的接地电阻应小于1欧姆。

4.箱式变电站内采用温度、湿度控制装置驱动加热板和轴流风机，应具有防止温度过低而使电气设施不能正常工作的措施和防止箱式变电站内部凝露和结霜的措施。

（二）电力变压器

采用SCB10-1000/10  10+/-2*2.5%/0.4KV电力变压器。

1.过负荷倍数及时间

| 过负荷倍数 | 1.3 | 1.45 | 1.6 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过负荷时间（min） | 120 | 80 | 45 | 10 |

2.使用寿命：在正常使用条件下，长期运行寿命不少于25年。

3.分接范围：±2×2.5%。（在各电压抽头的位置，均应保证变压器的全容量。）

4.空载损耗、负载损耗应满足型号参数

5.结构及材料

⑴导体采用铜材，线圈绝缘材料为A级耐热等级。

⑵铁芯及外壳应可靠接地，并有明显的接地符号。

⑶套管的安装位置和相互距离应便于接线，并满足绝缘及电气距离的要求。

（三）高压开关柜

1.主要技术条件

⑴最高运行电压：12 kV

⑵采用标准IEC298 《1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》、GB3906-2006 《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》、GB1984-2003《高压交流断路器》、GB/T 11022-2011《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

⑶防护等级：外壳及隔板的防护等级均不低于IP3X。

⑷采用增大爬距型开关柜。

2.开关柜种类

⑴进线柜

⑵环出柜

⑶变压器出线柜

3.高压柜结构技术要求及材料

3.1柜体外壳及柜内隔板采用2mm以上进口敷铝锌镁板精制，全螺栓连接成型，不能采用焊接柜。

3.2柜体门板漆采用静电喷涂后焙烤，表面抗冲击力，耐腐蚀，门板厚度不得低于2mm。

3.3柜体用金属隔板分成母线室、开关室、电缆室及其它电气元件室三个功能单元，并于三室上方均设压力释放装置，以便故障时释放压力和排泄气体，但柜前面须密封，确保操作人员安全。

3.4具有隔离带电主母线、断路器易互换的特点。

3.5仪表室内装有测量仪表、带电显示装置、信号灯等其他控制设备。

3.6电缆室内应留有较大空间，方便电缆头制作和安装。开关柜前门打开后可直接进入电缆室，其底板为可拆卸的钢板，并配置相应的电缆固定夹及塔形密封橡胶圈。

3.7柜内母线全部采用铜母排，除接地刀闸外的全部母线用热塑绝缘套管覆盖（包括连接件）。

3.8柜内配线：电流回路2.5mm2，电压回路1.5mm2其它回路1.0mm2，采用乙烯树脂绝缘电线、铜芯，可动部分过渡应柔软，并能承受住挠曲而不致疲劳损伤，柜内配线应有线号。

3.9端子排的设置应使运行、检修、调试方便，并应考虑设备与端子排的位置对应。每个柜内每一安装单位端子均在最后预留5个端子。

4.性能

⑴开关柜应具有防止带负荷分、合隔离开关；防止接地开关闭合时接入电源；防止开关在工作位置时合接地开关；防止进入有电间隔；防止误分、误合断路器等“五防”功能。

⑵断路器柜和其他类型的柜体间，应能按设计要求设置可靠机械联锁或电气联锁。

⑶10kV的进线应具有强制电气闭锁装置，防止误入带电间隔。

5.提供以下型式试验报告：

⑴机械试验。

⑵主回路电阻测量温升试验。

⑶绝缘试验；

⑷动、热稳定电流试验。

⑸关合和开断能力试验。

⑹环境条件试验。

⑺防护措施试验。

⑻内部故障电弧效应的试验。

（四）高压开关柜用断路器

1.断路器选择

断路器选用真空断路器，带微机保护。元件选型不低于图纸性能参数。(报价附主元件清单)

2.操动机构

⑴操动机构的操作电压为AC 110/220V，当电压在额定电压的80%～110%范围内时，应能可靠合闸。在65%～120%范围内时，应能可靠分闸。

⑵控制模块具备防跳功能。

⑶控制模块的合闸功率小于50W。

⑷操动机构应设常开、常闭（a、b）辅助接点6对，辅助开关应能可靠地通过并切断5A的控制回路电流。

⑸应有易于观察的表示断路器合、分闸位置的机械指示器，并装有手动分闸装置。

3.性能指标

⑴额定电压12KV，额定电流630A/25

⑵分闸时间（ms）：≤30。

⑶合闸时间（ms）：≤60。

⑷操作循环：分—(0.3s)—合分—15s—合分。

⑸额定工频耐压：42kV；

⑹额定冲击耐压：75kV；

⑺断路器各部份应能承受操作时的冲击负荷、短路时的电动力和水平震动力的重迭负荷。

（五）低压开关柜

1、基本要求

⑴型式：标准GGD柜

⑵防护等级：不低于IP2X

⑶柜体种类及数量：

低压进线柜     见设计图纸

低压出线柜     见设计图纸

电容柜       见设计图纸

2.结构

⑴喷漆：屏体在喷漆前应进行防锈处理，使用耐久性油漆进行喷漆，采用无眩光漆，喷漆颜色在设计联络时确定。

⑵柜体采用高强度全封闭柜式结构，由钢板及骨架组成，采用刚性好、有一定耐热能力的钢板，屏面板及骨架应有足够的机械强度，保证操作时屏面板及骨架无变形，柜门采用一体化门结构，柜外应便于观察柜内元件运行状态。

⑶柜内应安装指示灯、计量测量仪表、操作开关等元器件，应排列整齐、层次分明、便于维修和拆装，并留有足够的预留空间。

3.柜内配线

（1）柜内配线的外皮颜色为：A相：黄，B相：绿，C相：红，中性线：淡蓝色。

（2）柜内配线采用乙烯树脂绝缘电线或性能相同产品、铜芯，可动部分过渡应柔软，并能承受住挠曲而不致疲劳损伤，屏内配线应有线号。

4.端子排的设置

（1）端子排距屏顶及地面均不小于200mm。

（2）端子排的设置应使运行、检修、调试方便，应考虑设备与端子排的位置对应。端子排导电部分为铜质，端子的选用应根据回路载流量和所接电缆截面确定。每一安装单位端子排均在最后预留不少于5个端子。

（3）屏内应有安全接地构件，连接处应保证可靠接地并有明显接地标记。

5.低压元件

低压配电柜内断路器的框架电流和整定电流值应依据设计图纸选用，进线开关和出线回路的分段能力分别大于85KA和50KA,塑壳选用电子可调式。低压元件应采用施耐德、ABB等进口产品，元件性能档次与图纸配置相同（厂家报价附主元件清单）。

6.低压柜出线全为电缆出线，柜内设出线电缆固定设施，底板电缆出线孔套保护橡皮圈，出线回路开关间距≥100mm，电缆高度大于500mm。

7. UPS电源

⑴UPS电源供高压开关的电动分合、自动化装置的工作电源。

⑵UPS 电源选择纯在线工业级产品。

⑶UPS电源的容量为1KVA，整个系统停电后可正常带电工作3小时。

⑷UPS适应环境温度－25℃至＋60℃。